## Расчет теплопотерь
Расчетная таблица теплопотерь дома
Наименование помещения | [5 empty] | Ограждающие конструкции
|  |  | Высота | Высота |  |  |  | Размеры,м |  |  |  |  | Сумма
| tн, | tв, | здания | помещения | k1 |  |  |  |  | F, | К, | tв-tн, |  | Q, | Qинф | Qсум,
[6 empty] | Стороны | Наименование | [5 empty] | надбавки
[6 empty] | света | ограждения |  |  | м2 | Вт
| ºС | ºС | м | м |  |  |  | l | h |  | м2*ºС | ºС |  | Вт | Вт | Вт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Комната | -43 | 20 | 5 |  |  | С | стена | 4.25 | 3.2 | 13.6 | 0.28 | 63 | 1.1 | 263.8944 | 0 | 263.8944
| -43 | 20 | 5 | 3.5 | 1.1 | С | окно | 1.97 | 1.76 | 3.4672 | 1.62 | 63 | 1.1 | 389.2487 | 192.6039 | 581.8526
845.747
Спальня | -43 | 22 | 5 |  |  | В | стена | 6.4 | 3.2 | 20.48 | 0.28 | 65 | 1.1 | 410.0096 | 0 | 410.0096
| -43 | 22 | 5 |  |  | С-В | стена | 1.8 | 3.2 | 5.76 | 0.28 | 65 | 1.1 | 115.3152 | 0 | 115.3152
| -43 | 22 | 5 | 3.5 | 1.1 | В | окно | 1.78 | 1.76 | 3.1328 | 1.62 | 65 | 1.1 | 362.8722 | 179.5526 | 542.4248
| -43 | 22 | 5 | 3.5 | 1.1 | С-В | окно | 1.48 | 2.06 | 3.0488 | 1.62 | 65 | 1.1 | 353.1425 | 174.7382 | 527.8807
| -43 | 22 | 5 | 3.5 | 1.1 | С | дверь | 0.7 | 2.76 | 1.932 | 1.62 | 65 | 1.1 | 223.7836 | 110.7302 | 334.5138
1930.1441
Комната | -43 | 20 | 5 |  |  | С | стена | 1.8 | 3.2 | 5.76 | 0.28 | 63 | 1.1 | 111.767 | 0 | 111.767
| -43 | 20 | 5 | 3.5 | 1.1 | В | окно | 1.46 | 2.06 | 3.0076 | 1.62 | 63 | 1.1 | 337.6512 | 167.073 | 504.7242
| -43 | 20 | 5 | 3.5 | 1.1 | С | дверь | 0.75 | 2.5 | 1.875 | 1.62 | 63 | 1.1 | 210.4988 | 104.1568 | 314.6555
| -43 | 20 | 5 |  |  |  | пол | 2.5 | 2.5 | 6.25 | 0.3 | 63 | 1 | 118.125 | 0 | 118.125
1049.2718
Кухня | -43 | 18 | 5 |  |  | В | стена | 4.5 | 3.2 | 14.4 | 0.28 | 61 | 1.1 | 270.5472 | 0 | 270.5472
| -43 | 18 | 5 |  |  | Ю | стена | 2.1 | 3.2 | 6.72 | 0.28 | 61 | 1 | 114.7776 | 0 | 114.7776
| -43 | 18 | 5 | 3.5 | 1.1 | В | окно | 1.06 | 1.76 | 1.8656 | 1.62 | 61 | 1.1 | 202.7945 | 100.3446 | 303.139
688.4638
Гостинная | -43 | 20 | 5 |  |  | В | стена | З,3 | 3.2 | 10.89 | 0.28 | 63 | 1.1 | 211.3096 | 0 | 211.3096
| -43 | 20 | 5 |  |  | Ю-В | стена | 1.8 | 3.2 | 5.76 | 0.28 | 63 | 1.05 | 106.6867 | 0 | 106.6867
| -43 | 20 | 5 | 3.5 | 1.1 | Ю-В | окно | 1.57 | 2.06 | 3.2342 | 1.62 | 63 | 1.05 | 346.5866 | 179.6607 | 526.2473
| -43 | 20 | 5 | 3.5 | 1.1 | Ю | окно | 1.35 | 2.06 | 2.781 | 1.62 | 63 | 1 | 283.8289 | 154.4853 | 438.3142
1282.5577
Комната | -43 | 20 | 5 |  |  | Ю-В | стена | 2.1 | 3.2 | 6.72 | 0.28 | 63 | 1.05 | 124.4678 | 0 | 124.4678
| -43 | 20 | 5 |  |  | Ю | стена | 3.4 | 3.2 | 10.88 | 0.28 | 63 | 1 | 191.9232 | 0 | 191.9232
| -43 | 20 | 5 | 3.5 | 1.1 | Ю-В | окно | 0.82 | 1.76 | 1.4432 | 1.62 | 63 | 1.05 | 154.6576 | 80.1701 | 234.8278
| -43 | 20 | 5 | 3.5 | 1.1 | Ю | окно | 1.49 | 2.06 | 3.0694 | 1.62 | 63 | 1 | 313.263 | 170.506 | 483.769
1034.9878
Ванная | -43 | 25 | 5 |  |  | Ю | стена | 5.4 | 3.2 | 17.28 | 0.28 | 68 | 1 | 329.0112 | 0 | 329.0112
| -43 | 25 | 5 | 3.5 | 1.1 | Ю | дверь | 0.7 | 2.46 | 1.722 | 1.62 | 68 | 1 | 189.6955 | 103.2494 | 292.945
621.9562
Комната | -43 | 20 | 5 |  |  | Ю-З | стена | 2.1 | 3.2 | 6.72 | 0.28 | 63 | 1 | 118.5408 | 0 | 118.5408
| -43 | 20 | 5 |  |  | Ю | стена | 3.8 | 3.2 | 12.16 | 0.28 | 63 | 1 | 214.5024 | 0 | 214.5024
| -43 | 20 | 5 | 3.5 | 1.1 | Ю-З | окно | 0.82 | 1.76 | 1.4432 | 1.62 | 63 | 1 | 147.293 | 80.1701 | 227.4631
| -43 | 20 | 5 | 3.5 | 1.1 | Ю | окно | 1.49 | 2.06 | 3.0694 | 1.62 | 63 | 1 | 313.263 | 170.506 | 483.769
1044.2753
[15 empty] | Всего | 8497.4036